## Oferta Financiera
SECCION 7 - OFERTA FINANCIERA
CONTRATAR A TODO COSTO LA OBRA CIVIL PARA REALIZAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE ACOPIO PESQUERO
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. | ELÉCTRICO
1.1 | PUESTA A TIERRA
1.1.1 | Puesta a tierra del sistema mediante 6 varillas C.W. de 5/8" x 8' con conector (Según LA 746 y LA 402 de CODENSA); malla en alambre C.W. No. 4; soldadura exotermica, incluye medicion de estrato, excavación y recubrimiento en gravilla, con cajas de inspeccion de 30x30 en plastico reciclado. (Incluye todos los elementos y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.2 | SISTEMA DE SOPORTE DE GENERACIÓN
1.2.1 | Revisión, diagnóstico, mantenimiento, reemplazo de elementos y puesta en marcha de planta de 25 KVA existente, incluye sistema mecánico, retoques de pintura y sistema de generación existentes de conformidad con norma. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.2.2 | Suministro de materiales y equipos para la instalacion de transferencia automática para 25 KVA (Incluye cofre, contactor de 150 Amp, bobina de 180 - 250 Vac, módulo de transferencia automatica ATL 600, barraje de cobre para 400 Amp, aisladores tipo barril y selector de tres posiciones y todos los elementos y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.2.3 | Suministro e instalación de acometida parcial a tablero de tranferencia 25 KVA, desde tablero de distribucion y control a subtablero en (3 No 1/0 + 1/0 + 2 Excellent HF-FR- AWG) en ducto PVC 3"+ accesorios hasta tablero de transferencia y tablero planta. (Incluye todos los elementos, desconexiones de tubería existente, desmontes, actividades y accesorios para su correcta instalación de conformidad con norma). | ML | 16
1.2.4 | Construcción de soporte tipo cárcamo en concreto (3500 PSI) para planta 25 KVA (0,15 x 0,25 x 3,9), incluye los anclajes, soportes, refuerzos estructurales y todos los elementos, actividades constructivas y accesorios requeridos. | ML | 3.9
1.2.5 | Suministro de materiales, equipos para la instalación y puesta en marcha de una planta de generación eléctrica de 34 KVA, incluye las acometidas en cable 2/0, conexión al sistema de puesta a tierra, pruebas en vacío y carga para el sistema, además de todos los elementos, actividades y accesorios para su correcta instalación, de conformidad con norma. | GLB | 1
1.2.6 | Suministro de materiales, equipos para la instalación y puesta en marcha de terminales de conexión tipo Ref SBT 23 para interruptor TSN 160 N . (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.2.7 | Suministro e instalación de acometida parcial a tablero transferencia 34KVA . Desde tablero de distribucion y control a subtablero en (3 No 1/0 + 1/0 + 2 Excellent HF-FR- AWG) en ducto PVC 3"+ accesorios hasta tablero de transferencia y tablero planta (Incluye todos los elementos, desconexiones de tubería existente, desmontes, actividades y accesorios para su correcta instalación de conformidad con norma). | ML | 12
1.2.8 | Construcción de soporte tipo cárcamo en concreto (3500 PSI) para planta 34 KVA (0,15 x 0,25 x 3,9), incluye los anclajes, soportes, refuerzos estructurales y todos los elementos, actividades constructivas y accesorios requeridos. | ML | 3.9
1.2.9 | Suministro e instalación de tablero general de distribución en poliester, de 1,50 x 0,85 x 0,35 , frente en policarbonato que incluye barraje ppal, 3f + N + T; 1 breaker ind 3 x 200 amp, analizador de redes, cableado, 1 breaker ind 3 x 125, 2 breaker ind 3 x 100 amp, 1 breaker 3 x 80 amp, 1 breaker ind 3 x 80, 2 breaker ind 3 x 60, no incluye medidor. Incluye placa base en concreto 2500 PSI de 1.20 x 1.00 x 0.07 m reforzada, recubrimiento estructural en perfil galvanizado de 100 x 400 x 1.8 mm, muros internos de superboard 16 mm y externos en teja plástica PVC acanalada de 2.5 mm, incluye cubierta, puerta en el mismpo material con doble chapa de seguridad, punto eléctrico de iluminación y toma eléctrica. (Incluye todos los anclajes, soportes, refuerzos estructurales y todos los elementos, actividades constructivas y accesorios requeridos). | GLB | 1
1.2.10 | Suministro e instalacion de gabinete para banco de condensadores, incluye accesorios, sistema de protección, condensadores, dispositivos de monitoreo y reguladores instalados. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.2.11 | Gestión de trámites administrativos, incluye planos de diseño eléctrico, revisión de cálculos según instalación, memorias de cálculo, informes técnicos y demás documentos exigidos para realizar los trámites ante SOPESA para realizar la conexión a los sistemas de alta tensión en conformidad con normativa vigente. Incluye pago ante la entidad. | GLB | 1
1.3 | RED REGULADA
1.3.1 | Suministro e instalación de UPS de 10 KVA, doble conversion trifásica, autonomía carga total de hasta 1 hora, factor de potencia 0.98 para conexión AC / DC, gestión de monitoreo remoto. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.3.2 | Suministro e instalación de acometida bifasica en cable No 6 desde armario principal hasta UPS DE 10KVA, incluye acometida en tubería EMT o SCH40 color gris de 1 1/2" o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | ML | 3
1.3.3 | Suministro e instalación de tablero metálico bifásico tipo riel certificado, de 12 circuitos 75 AMP para red regulada. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 1
1.3.4 | Suministro e instalación de acometida bifásica en cable No.8 desde armario principal hasta tablero bifásico x 12, incluye acometida en tubería EMT o SCH40 color gris de 1" o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | ML | 14
1.3.5 | Suministro e instalacion de breaker tipo riel de 20 amp de conectar en tablero regulado. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 9
1.3.6 | Suministro e instalación de sistema puesta a tierra red regulada desde tablero 4/0 , incluye 4 varillas 5/8" x 8" con conector, malla en alambre CW No.2, soladura exotérmica, cajas plásticas de inspección con tapa (0.30x0.30). (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.3.7 | Suministro e instalación de salida tomacorriente con polo a tierra aislado para uso de regulada tipo hospitalario, monofásico 15 Amp., 120 V. En tuberia EMT de 3/4" o 1/2" o según corresponda, incluye anclajes y accesorios del sistema. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 8
1.4 | DISTRIBUCIÓN RED
1.4.1 | Suministro e instalación de tablero trifasico de 75 amp máx x18, con caja metálica en chapa calibre 18, pintura electrosoldada resistente a la corrosión. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.4.2 | Suministro e instalación de acometida trifásica en cable No 4 AWG desde transferencia 2 hasta tablero trifásico x 18, incluye acometida en tubería EMT o SCH40 color gris de 2", o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | ML | 16
1.4.3 | Suministro e instalación de tablero trifásico de 75 amp máx x 12 , con caja metálica en chapa calibre 18, pintura electrosoldada resistente a la corrosión. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
1.4.4 | Suministro e instalación de acometida bifásica en cable No 6 AWG desde transferencia 2 hasta tablero trifásico x 12, incluye acometida en tubería EMTo SCH40 color gris de 2" o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | ML | 12
1.4.5 | Suministro e instalación de tablero plástico monofásico de 2 circuitos tipo riel para oficina de ventas. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 2
1.4.6 | Suministro e instalación salida de iluminación punto exterior interruptor sencillo, incluye acometida en tubería EMTo SCH40 color gris de 1/2", 3/4" o según corresponda, con cable No 12 AWG THHN/THW. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 15
1.4.7 | Suministro e instalación salida de iluminación punto exterior interruptor doble, cable No 12 AWG THHN/THW, acometida en tubería EMT o SCH40 color gris de 3/4" o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 4
1.4.8 | Suministro e instalación salida de iluminación interruptor doble conmutable, cable No 12 AWG THHN/THW, acometida en tubería EMT o SCH40 color gris de 3/4" o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 3
1.4.9 | Suministro e instalación salida de iluminación interruptor sencillo, cable No 12 AWG THHN/THW, acometida en tubería EMTo SCH40 color gris de 3/4" o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 21
1.4.10 | Suministro e instalación salida de iluminación interruptor doble, cable No 12 AWG THHN/THW, acometida en tubería emt o SCH40 color gris de 3/4"o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 2
1.4.11 | Suministro e instalación salida de iluminación punto exterior sensor de movimiento, cable No 12 AWG THHN/THW, acometida en tubería EMT o SCH40 color gris de 3/4"o según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 1
1.4.12 | Suministro e instalación de lámparas tipo led exterior de sobreponer de 34 watt. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 28
1.4.13 | Suministro e instalación de lámparas tipo led exterior de sobreponer de 24 watt. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 19
1.4.14 | Suministro e instalación de breaker tipo riel de 15 y 20 amp . (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 30
1.4.15 | Suministro e instalación de salida tomacorriente doble con polo a tierra, 120V 15 Amp, cable No 12, en tubería EMT de 3/4" o 1/2" según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 19
1.4.16 | Suministro e instalación de salida tomacorriente doble con polo a tierra, 120V 20 Amp., Tipo GFCI en tuberia EMTde 3/4" o 1/2" según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 30
1.4.17 | Suministro e instalación de salida tomacorriente con polo a tierra, 220V 15 Amp, en tuberia EMTde 3/4" o 1/2" según corresponda. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 7
1.4.18 | Suministro e instalación de cargador de baterias de 12 y 24 volt. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 3
1.4.19 | Suministro e instalación de kit solar street urban 60W 8400HM 400K. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 16
1.4.20 | Suministro e instalación de extractor tipo industrial monofásico de 25 cm, de marco cuadrado, tipo galvanizado. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 4
2 | ADECUACIONES INFRAESTRUCTURA
2.1 | DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBROS
2.1.1 | Demolición de piso en cerámica existente y todo elemento que lo componga, incluye correcta disposicion final de escombros. | M² | 178.55
2.1.2 | Demolición de piso de concreto de e=0,12 m (1m x 1m), incluye correcta disposicion final de escombros. | M² | 1
2.1.3 | Desmonte de madera muelle antiguo, incluye disposición final en sitio determinado por la organización. | M² | 31
2.2 | PISOS
2.2.1 | Nivelación, mantenimiento, sellado de fisuras y reparación de piso existente, verificación de pendientes y sistema de sifones para la posterior aplicación de resina epóxica, incluye plantilla de 0.05 m con fibra , en concreto de 2500 PSI. (Incluye dilataciones y remates). | M² | 142.975
2.2.2 | Media caña en concreto 2500 PSI (piso - muro), con microfibra (Incluye remates) | ML | 109.47
2.2.3 | Suministro e instalación de enchape en cerámica antideslizante para piso ( 0,57 x 0,57 m), tráfico pesado. (Incluye win y todos los elementos requeridos para su correcta instalación). | M² | 175.83
2.2.4 | Resina epóxica de alto tráfico resistente a golpes y rayaduras, aplicación de porcelanato líquido, incluye epóxico y catalizador en proporción de 2:1, con rendimiento de 1,25 kg / m². (Incluye remates) | M² | 85.25
2.2.5 | Mantenimiento, adecuación, sellado de fisuras y reparación del piso del cuarto de recepción de hielo. (Incluye dilataciones y remates). | M² | 17.94
2.2.6 | Mantenimiento, adecuación, sellado de fisuras y reparación del piso reparación y adecuación del piso cuarto del cuarto frío. (Incluye dilataciones y remates). | M² | 22.15
2.3 | ESTRUCTURA CUBIERTA
2.3.1 | Mantenimiento de estructura metálica soporte de cubierta y aplicación de pintura en esmalte, anticorrosivo y acabado final. (Incluye remates). | ML | 248.22
2.4 | EXTERIORES
2.4.1 | Suministro e instalación de baranda externa en zona de restaurante, en madera plástica. (Incluye todos los elementos, soportes, platinas, anclajes, revestimientos y accesorios para su correcta instalación). | ML | 17.54
2.5 | SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES
2.5.1 | Mantenimiento y limpieza del pozo de inspeción de aguas negras y trampa de grasas existente. (Incluye succión, cambio de tubería que se requiera y disposición de aguas negras, vaciado de trampa de grasas y disposición final de vertimientos). | M³ | 2
2.5.2 | Tapa de concreto de 3000 PSI, varilla de 1/2" de 1,2 x1,2 m x 0,12 m de espesor con manhoole de 0,45x0,45 m y su respectiva tapa en forma de cuña, para la trampa de grasas y caja de inspección del pozo séptico (Incluye todos los elementos, soportes y anclajes y cambio de tubería que se requiera ). | UND | 2
2.5.3 | Mantenimiento, revisión y limpieza de red de aguas negras y aguas blancas del sistema de desague. (Incluye todos los elementos, soportes y anclajes, conexión y empalme a la red existente con niples, válvulas y demás accesorios para empalmar la tubería y elementos para su correcta instalación y funcionamiento). | ML | 57.02
2.5.4 | Pozo séptico anaeróbico de 2.5 m³, tres (3) etapas en ladrillo estructural No. 15, placa de concreto base de 2.5 x 1.00 m de 0.14 m de espesor, altura de 1.00 m, ancho de 1.00 m, pañete interno y externo con esmaltado, media caña, tapa en placa de concreto de 2.50 x 1.00 de 0.12 m de espesor, con accesorios en tubería de 6" con tapa roscada, en cada etapa y un manhoole en la última de 0.45 x 0.45 m con tapa acuñada. (Incluye accesorios, tuberías según diámetros requeridos, elementos para su correcta instalación y funcionamiento, se deben contemplar excavaciones, rellenos, resanes y todas las actividades requeridas. Conexión y empalme a la red existente con niples, válvulas y demás accesorios para empalmar la tubería). | GLB | 1
2.6 | BAÑOS Y RED DE AGUA POTABLE
2.6.1 | Suministro e instalación de bateria de baño completa, aparatos ahorradores (sanitario, lavamanos, orinal, toallero, jabonera, porta papel). (Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | UND | 1
2.6.2 | Suministro e instalación de bateria de baño completa, aparatos ahorradores (sanitario, lavamanos, toallero, jabonera, porta papel). (Incluye accesorios y todos los elementos para su correcta instalación y funcionamiento) | UND | 2
2.6.3 | Mantenimiento, revisión y limpieza del sistema de agua potable y red de distribución. (Incluye todos los elementos, soportes y anclajes, conexión y empalme a la red existente con niples, válvulas y demás accesorios para empalmar la tubería y elementos para su correcta instalación y funcionamiento). | UND | 15
2.7 | PUERTAS Y VENTANAS
2.7.1 | Suministro e instalación de ventana en aluminio con división en PVC (0.60x0.60 m) (vidrio incoloro 4 mm, con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 2
2.7.2 | Suministro e instalación de ventana en aluminio con división en PVC (0.80x0.80 m) (vidrio incoloro 4 mm, con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 1
2.7.3 | Suministro e instalación de ventana en aluminio con división en PVC (1.20x1.00 m) (vidrio incoloro 4 mm, con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 4
2.7.4 | Suministro e instalación de puerta en aluminio (1.95x1.50 m) enchapada en media caña, cerradura de pomo, (con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 2
2.7.5 | Suministro e instalación de puerta en aluminio (1.95x0.72 m) enchapada en media caña, cerradura de pomo, (con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 2
2.7.6 | Suministro e instalación de puerta en aluminio (1.95x0.95m) enchapada en media caña, cerradura de pomo, (con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 6
2.7.7 | Suministro e instalación de puerta en aluminio (1.95x0.85 m) enchapada en media caña, cerradura de pomo, (con acabado y todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | UND | 2
2.8 | RED DE DATOS Y SEGURIDAD
2.8.1 | Suministro e instalación de red de monitoreo consistente en kit NVR 8 ch de 2 teras, 8 cámaras HD con night vision tipo bala conexio wifi, IP 66, puntos elécrtricos y tubería EMT o SCH40. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | GLB | 1
2.8.2 | Suministro e instalación para el montaje de bandeja metálica porta tubería de 15 cm, accesorios, fijadores y anclajes. (Incluye todos los elementos, soportes, anclajes y accesorios para su correcta instalación). | ML | 11
|  |  | Valor costo directo |  | 0
|  |  | Administración | %
|  |  | Imprevistos | %
|  |  | Utilidad | %
|  |  | IVA sobre utilidad | 19%
|  |  | Valor total del proyecto |  | 0
Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Firma Representante Legal: ____________________________________
Note on B67: Eliana Marcela Rodriguez Rodriguez: trampa de grasas que es permanenete intervncion y del pozo septico. Son para el nuevo pozo, y trampa
Note on D58: ASUS: ajustar cantidades sin cuarto de hielo y cuarto frio, este piso esta asilado del resto de la estructura, hay que intervenir la placa , tiene otro nivel

## Anexo A
CÓDIGO
VERSIÓN
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUs)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los Licitantes. La Oferta Financiera - Análisis de Precios Unitarios, deberá presentarse de acuerdo con el formulario que se presenta a continuación, e incluir la cantidad de descripción por cada Item ofertado
ITEM No. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
1
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UN | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |  | Vr TOTAL
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
ITEM No. | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  | UNIDAD
2
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | TIPO | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN |  |  |  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | Vr. UNITARIO
III. TRANSPORTES
MATERIAL |  | UNIDAD | CANTIDAD (1) | DISTANCIA (2) | (1) * (2) | TARIFA | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR |  |  | UN | RENDIMIENTO | Vr. UNITARIO |  | Vr TOTAL
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $